Гидробак WellMate

ВАЖНО – Для Вашей безопасности, прочтите всю инструкцию по монтажу прежде, чем пытаться устанавливать данный продукт.

Никогда не устанавливайте бак там, где он может заморозиться.

Установите также ограничитель давления или предохранительный клапан вместе с баком. Гарантия аннулируется в случае если системное давление или температура превышает максимальные рабочие данные на ярлыке бака.

Если Вы используете насос с воздушным инжектором, инжекторное отверстие должно быть закупорено.

Бак герметизируется на заводе производителя. Предварительное давление незначительно варьируется в различных баках в зависимости от температуры и срока хранения. Проверьте и настройте предварительные показатели согласно инструкции после завершения установки.

ВНИМАНИЕ

Установка и эксплуатация данного бака без учета рекомендаций производителя может привести к выходу бака из строя, нанести травму, повреждение имущества владельца и/или вызвать неисправность бака. Данный бак герметизирован, и при отсутствии необходимых обстоятельств сам бак, его фитинги или связанная с ним система не должны разбираться во избежание разрядки давления воздуха или жидкости.

ВНИМАНИЕ:

До начала установки, прочтите всю информацию по установке и приложения.

- Отключите электропитание насоса на панели управления.

- Если Вы хотите заменить бак, осушите и сбросьте давление в системе и удалите старый бак.

- Поместите бак в вертикальном положении на ровную поверхность.

- Извлеките бак из коробки и прикрутите резьбовой соединитель к системе трубопровода или к баку (см. №4 в диаграмме 1).

- Смажьте уплотнительное кольцо маслом из упаковки, затем вставьте дренаж бака в пластиковый соединитель, использовавшийся в п.4 (см. №5 в диаграмме 1).

- Наденьте красный Н-хомут, чтобы заблокировать фитинг в сливной системе (см. №6 в диаграмме 1).

- Подсоедините все вертикальные трубки. (Прим.: предотвращайте нагревание бака, если фитинги перегреваются. (Если Вы используете медный плавкий соединитель, снимите уплотнительное кольцо до нагрева соединителя)

- На подводящий трубопровод бака должен быть установлен предохранительный клапан соответствующего размера. Этот клапан не должен отделяться от бака контрольным (обратным) клапаном и должен быть установлен так, чтобы максимальное рабочее давление на передней поверхности бака никогда не превышалось.

- Проверьте и отрегулируйте предварительное давление воздуха в баке, пока он еще пуст. Предварительное давление должно быть установлено на 4 psig. (28 бар) меньше нижнего предела давления в системе. Поместите на место крышку корпуса бака, крепко закрутив ее.

Примечание: для эксплуатации при условиях высокой скорости потока, высокого давления в системе или повышенной температуры воды и/или воздуха рекомендуется установить предварительное давление на 10 psig (69 бар) меньше, чем нижний предел давления системы.

Характерный диапазон давления до загрузки                 Предварительное

30-50 psig (2.07-3.45 бар)                                                         26 psig (1.79 бар)

40-60 psig (2.76-4.14 бар)                                                         36 psig (2.48 бар)

- Запустите систему и убедитесь, что ни в каком из соединений нет протечки.

- Не превышайте технических требований, указанных на ярлыке бака.

Примечание: водопроводная система должна соответствовать местным правилам и стандартам.