NOCCHI ®

Pentair Water

NRM 2

NRM 4

МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Pentair Water Italy Srl

Via Masaccio 13

56010, Lugnano-(Pisa)-Italy

Tel. 050/71.61.11 - Fax. 050/70.31.37

RUS    Руководство по  эксплуатации и

техническому обслуживанию

LLY0004-06/07 – I/GB/F/RUS

Содержание:

0.: Введение, гарантии и ограничения                                          3

1.: Общее описание

1.1:Конструктивные характеристики                                                4

1.2:Применение                                                                                   4

1.3:Уровни  шума                                                                                5

2.: Транспортировка и хранение

2.1: Транспортировка                                                                          5

2.2: Хранение                                                                                       5

3.: Общие инструкции по технике безопасности

3.1:Общие  инструкции                                                                       6

3.2:Меры предосторожности  в ходе  функционирования              6

3.3:Остаточный риск                                                                           6

4.: Установка

4.1:Установка                                                                                        7

4.2:Электрическое  подключение                                                       7

5.: Пуско-наладочный этап

5.1:Пуск в эксплуатацию                                                                     8

6.: Техническое обслуживание

6.1:Текущее техническое обслуживание                                           9

7.:Выявление неисправностей                                                        10

8:Ремонт                                                                                               12

9.:Запасные  детали

9.1:Порядок заказа                                                                               13

10.:Прекращение эксплуатации и демонтаж

10.1:Демонтаж                                                                                     13

11: Вид в разрезе                                                                                14

ВВЕДЕНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Цель данного руководства по эксплуатации - максимально облегчить установку, функционирование и обслуживание моноблочных центробежных насосов серии NRM.

Настоятельно рекомендуем Вам внимательно с ним ознакомиться и  постоянно обращаться к нему в ходе эксплуатации насоса. Несоблюдение представленных здесь инструкций или ненадлежащее  использование насоса  неквалифицированным персоналом  может стать причиной серьезных повреждений деталей насоса и/или телесных повреждений вследствие наличия подвижных  частей механизма, жидкости под давлением и электрических  соединений.

Предоставляется техническая помощь  компании Pentair: при возникновении  сомнений или каких-либо проблем, пожалуйста, обращайтесь к нам также по телефону.

По факту поставки проверяйте оборудование по сопроводительной документации, обращая особое внимание  на комплектацию, и  возможные повреждения, произошедшие в ходе транспортировки. То же самое касается любого вспомогательного оборудования.

Гарантийные обязательства и ограничения

Гарантийные обязательства не распространяются на возможные повреждения или неполадки, произошедшие по причине  ненадлежащего обращения, неверных  электрических соединений и неправильного монтажа; гарантийные обязательства  также исключают во всех случаях возмещение стоимости оборудования или «серьезных  повреждений».

Группа «Aturia» снимает с себя всякую ответственность за телесные повреждения и повреждения деталей, произошедших в результате описанного здесь ненадлежащего использования оборудования.

Расходные материалы не подлежат гарантии.

- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Конструктивные  характеристики

Электронасосы серии NRM – это центробежные горизонтальные электронасосы, гидравлическая часть которых  соединена посредством крестовины с 3-х  фазным асинхронным двигателем закрытого типа с внешней вентиляцией для охлаждения двигателя. В насосах с двигателем размером до 132 корпус насоса оснащен лапой крепления; у насоса с двигателем большего размера-B3/B5 данная лапа отсутствует.

Герметизацию вала обеспечивает механическое уплотнение.

К стандартным техническим  характеристикам относится  функционирование в непрерывном режиме при взаимодействии с чистой водой (плотность воды – 1000 кг/м3) с манометрической глубиной всасывания – 2м., если не указано иначе.

Что касается большей глубины всасывания, пожалуйста, свяжитесь с компанией Pentair, чтобы узнать какие насосы наилучшим образом подходят для той или иной области применения.

Заводская табличка насоса содержит следующие данные:

название компании-производителя,

тип насоса,

серийный номер,

производительность насоса (литры в минуту),

напор (метры),

месяц/год производства,

тормозная мощность (в  кВт),

число оборотов в минуту (мин.-1).

  - Применение

Насосы серии NRM  в основном задействованы  в  следующих областях применения:

-в системах отопления и кондиционирования,

-при заборе воды из озер, рек, колодцев, и т.д.,

- в системах поверхностного орошения или орошения дождеванием,

- в системах водоснабжения малых поселений или изолированных домов,

- в системах  подачи воды под давлением.

Насосы серии NRM должны всегда функционировать в пределах следующих  эксплуатационных ограничений:

Макс. рабочее давление: 10 бар

Макс. температура жидкости: +130 ºС

Мин. температура жидкости: -10 ºС

Макс. температура окружающей среды: +40ºС

Макс. вязкость жидкости: 5ºЕ

Макс. количество пусков/ в час - 20 (через регулярные интервалы)

ВНИМАНИЕ: внутри двигателя может образоваться конденсат.

1.3  Уровни шума

Нижеприведенная таблица отражает уровень шума,

производимый насосами серии NRM, которые функционируют

в пределах эксплуатационных ограничений, и установлены,

согласно инструкциям, представленным в данном руководстве.

Средние значения измерены на расстоянии 1 метра от насоса, и

обработаны в соответствии с кривой A ISO -стандарт R1680.

| Мощность двигателя (кВт) | Полюса | Уровни шума дБ (A) |
| --- | --- | --- |
| 0.25-2 3 4-6,3 7.5-15 18. 5-22 30-37 | 2 2 2 2 2 2 | > 70 72 78 80 81 83 |
| 0.25-9 | 4 | > 70 |

2.  Транспортировка и хранение

2.1  Транспортировка

Перед  транспортировкой, пожалуйста, проведите контрольную

проверку следующих моментов:

-веса насоса/системы электродвигателя

-общих габаритов насоса/системы электродвигателя

-соответствия требованиям такелажных точек подъема

Электронасосы могут транспортироваться следующим образом:

- в коробке

- на поддоне, предназначенном для перевозки одной единицы

- на поддоне, предназначенном для перевозки нескольких единиц

Насосы необходимо транспортировать в горизонтальном положении,

и перемещать  при помощи оборудования, соответствующего их

весу и форме их упаковки (смотрите рисунки слева).

Поднимать вручную разрешается только единицы весом менее 20

килограмм.

2.2 Хранение

В ходе хранения, пожалуйста, соблюдайте следующие меры

предосторожности:

Храните электронасос в сухом, закрытом месте.

Следите за тем, чтобы температура окружающей среды не опускалась

ниже 5ºС.

Приведите в рабочее состояние и проверьте двигатель после

длительного хранения - (более 6 месяцев).

3. Общие инструкции по технике безопасности

3.1 Общие инструкции

Насос (-сы) необходимо использовать только в областях,

указанных в пункте 1.2. Необходимо строго соблюдать

рекомендуемые эксплуатационные ограничения. В случае, если

некоторые области применения не указаны в данном руководстве,

пожалуйста, свяжитесь с компанией Pentair, чтобы

удостовериться  в соответствии насоса требованиям, безопасности

установки, а также проверить ресурсы насоса.

Кроме того, мы рекомендуем устанавливать насос в безопасном

месте.

ВНИМАНИЕ:  В  случае экстренной ситуации, отключите

напряжение сети и уведомите персонал технического

обслуживания.

3.2. Меры предосторожности в ходе функционирования

Никогда  не помещайте руки или какой-либо предмет в

отверстия насоса, где вращается вал (смотрите картинку слева).

Защитите электродвигатель и электрические детали в целом

согласно текущим рекомендациям.

В процессе перекачивания горячей воды, не дотрагивайтесь до

насоса.

3.3 Остаточный риск

В ходе использования насоса не следует:

резко передвигать насос;

повышать давление в системе сверх рекомендуемых

ограничений;

использовать насос ненадлежащим образом;

наносить повреждения насосу посредством неверной

эксплуатации.

4. УСТАНОВКА

4.1: Установка

По вопросам управления и установки, пожалуйста,

обращайтесь в раздел 2.1.

Насос может быть закреплен болтами через отверстия в его

опорных лапах, или опорных лапах электродвигателя, или

соединен непосредственно с трубами (смотрите картинки).

Трубы должны быть всегда соединены таким образом, чтобы

избегать давления на насос. Всасывающая труба должна быть

полностью герметизирована, с диаметром большим, или

(максимально) равным диаметру всасывающего сопла насоса.

Скорость жидкости не должна превышать 2 м/с на всасывании и 3

м/с при нагнетании.

Во  всасывающих трубах необходимо полностью избегать наличия

уклонов по отношению к насосу, так как это может

спровоцировать формирование вредных  воздушных пузырей; если

необходимо используйте более широкие отводы. В случае забора

воды из бассейнов, установите концевой обратный клапан с

фильтром. Мы рекомендуем использовать впускные клапаны, при

входе и выходе жидкости из насоса. В помещении, где установлен

насос, должно быть достаточно места для естественной вентиляции.

  - Электрическое подключение

Электрическое подключение должен осуществлять  только квалифицированный персонал, строго следуя инструкциям по эксплуатации насоса и инструкциям производителей электрического оборудования.

Демонтируйте винты с клеммной коробки и снимите крышку.

Соедините электрические провода клеммной коробки, как показано на рисунке слева.

Примечание: Мы рекомендуем установить в верхней части электродвигателя  предохранительный выключатель для защиты электродвигателя от перепада напряжения и перегрузки. Для определения необходимого размера, пожалуйста, ознакомьтесь  с данными о напряжении, содержащимися на заводской табличке электродвигателя.

5. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЙ ЭТАП

Всасывание

5.1: Пуск в эксплуатацию

Перед запуском, насос и  всасывающую трубу необходимо наполнить жидкостью через подходящую заливочную горловину.

В случае, если у насоса 2 рабочих колеса, стравите запертый воздух  посредством  подходящего сливного клапана (смотрите картинку).

Проверьте направление  вращения по стрелке на насосе/корпусе двигателя; если вращение двигателя не соответствует направлению  стрелки (смотрите картинку); поменяйте местами  фазы электродвигателя (в случае, если двигатель трехфазный).

После наполнения насоса жидкостью, закройте запорный клапан на стороне нагнетания, запустите насос и медленно откройте данный запорный клапан (ввод  в эксплуатацию при закрытом запорном клапане снижает значение пикового напряжения при пуске).

Вентиляционное отверстие

Внимание: никогда не оставляйте запорный клапан на стороне нагнетания закрытым более, чем на 1 минуту, так как насос может подвергнуться перегреву, что сопряжено с опасностью. Избегайте работы всухую.

В ходе функционирования проверьте уплотнение вала: это – механическое уплотнение и поэтому протечки не допускаются.

Убедитесь  также, что  функционирование насоса  происходит в пределах  эксплуатационных ограничений и что значения напряжения, демонстрируемые на панели управления, не превышают предельно допустимых значений, указанных на заводской табличке электродвигателя. Если необходимо, частично закройте запорный клапан или установите регулирующее реле давления.

Вращение

Незначительная утечка жидкости через  механическое уплотнение – нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойства.

Тем не менее, при обнаружении каких-либо неисправностей  в ходе пуска насоса в эксплуатацию, незамедлительно остановите его функционирование и определите характер проблемы по таблице

Выявление неисправностей  (глава 7).

Внимание: перед пуском насоса в эксплуатацию, система должна быть полностью завершенной; особенно это касается  электрических, механических и гидравлических  компонентов.

Все системы безопасности должны функционировать должным образом.

Крышка  распределительной коробки должна быть всегда зафиксирована на электродвигателе.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1:  Текущее техническое обслуживание

Запустив насос в эксплуатацию, проверяйте как можно чаще его техническое состояние посредством системного оборудования, такого как манометры, вакуумметры и амперметры.

Обычно насос не нуждается в техническом обслуживании, за исключением проведения регулярной проверки:

потребляемой  мощности, глубины всасывания и окончательного давления;

рабочего состояния механического уплотнения (протечки должны отсутствовать);

рабочего состояния подшипников.

Если существует опасность замерзания, на зимний нерабочий период полностью слейте воду из насоса.

Слив корпуса

Перед повторным запуском системы, убедитесь, что ротор не заклинен или засорен осадком или прочими подобными субстанциями. Если это так, поворачивайте  вентилятор электродвигателя с помощью отвертки  до тех пор, пока ротор не будет свободно вращаться. Что касается систем охлаждения, убедитесь, что внутри электродвигателя не образовался конденсат; в случае такового поместите электродвигатель в вертикальное положение  и слейте конденсат через выходные отверстия на щитах  двигателя. Эта операция должна осуществляться только квалифицированными специалистами. Теперь насос и всю систему  можно снова заполнять жидкостью, как описано в главе 5.1.

7. СХЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Насос не качает воду | 1.1 Насос и всасывающая труба недостаточно заполнены жидкостью; попадание воздуха в систему. | Наполните заново жидкостью насос и всасывающую трубу. |
|  | 1.2 Воздух попадает в систему через открытые вентили всасывающей трубы | Проверьте правильность установки |
|  | 1.3 Превышенная глубина всасывания | Проверьте правильность установки |
|  | 1.4 Неверное направление вращения | Смотрите пункт 5.1 |
|  | 1.5 Значение общего напора, требуемого системой, выше, чем предельно допустимое значение напора насоса | Насос не подходит для выполнения требуемой функции. |
| 2. Недостаточное нагнетание | 2.1 Инородные тела в каналах рабочего колеса, или причины, аналогичные изложенным в пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 1.5. | Устранить причины |
|  | 2.2 Клапан заниженного размера на всасывающей трубе или неверное положение всасывающей трубы | Проверьте правильность установки |
|  | 2.3 Изношенность рабочего колеса и/или корпуса насоса | Смотрите главу 8 |
| 3. Недостаточное давление | 3.1 Значение вязкости жидкости выше, чем указанное; или причины, аналогичные изложенным в пунктах 1.4, 1.5, 2.3. | Насос не пригоден для данного значения вязкости и/или следует устранить причины. |

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 4. Превышение тормозной мощности | 4.1 Характеристики насоса отличаются от установленных норм. | Запорный клапан на стороне нагнетания частично закрыт |
|  | 4.2 Значение удельной плотности жидкости выше, чем установленное нормой. | Насос не подходит для выполнения требуемой функции; запорный клапан на стороне нагнетания частично закрыт |
|  | 4.3 Нетипичное внутреннее трение (трение вращающихся деталей о неподвижные детали) | Произведите ремонт насоса, смотрите главу 8. |
| 5. Уплотнение чрезмерно протекает | 5.1 Изношенность механического уплотнения | Смотрите главу 8 |
|  | 5.2 Изношенность вала в области механического уплотнения | Произведите ремонт насоса, смотрите главу 8 |
| 6. Насос производит вибрации и шумы | 6.1 Несбалансированная система вращения | Произведите ремонт насоса, смотрите главу 8 |
|  | 6.2 Повреждение подшипника электродвигателя | Смотрите главу 8 |
|  | 6.3 Производительность насоса слишком низкая или слишком высокая; а также причины, аналогичные изложенным в пунктах: 1.3, 2.1, 2.2 | Эксплуатируйте насос иначе; устраните причины неисправности |
|  | 6.4 Насос и/или трубы непрочно закреплены | Проверьте правильность установки |

8. РЕМОНТ НАСОСА

Прежде чем преступить к демонтажу насоса:

Отключите напряжение сети.

Закройте запорные клапаны на стороне нагнетания и всасывания.

Дайте насосу остыть в случае, если перекачивалась теплая жидкость.

Опорожните резервуар насоса через соответствующее сливное отверстие (смотрите картинку).

Слив корпуса

А) Полный демонтаж

Удалите болты с  фланцев всасывания и нагнетания.

Удалите все  соединительные винты, скрепляющие насос с поверхностью и поднимите его посредством соответствующего подъемного механизма (смотрите раздел 2). Для проведения ремонта, пожалуйста, направьте насос на предприятие производителя или в специализированный  центр сервисного обслуживания.

Б)  Частичный демонтаж

Удалите соединительные винты между корпусом  насоса и фонарем и устраните систему электродвигателя/кожух фонаря, рабочее колесо, не удаляя при этом трубы, к которым остается присоединенным корпус насоса.

Тем не менее, что касается насосов с 2-мя рабочими колесами, здесь необходимо удалить также корпус нагнетания.

Используйте соответствующий подъемный механизм, сдвигая и  поднимая насос (смотрите раздел 2).

В) Замена механического уплотнения

Осуществляя замену механического уплотнения, произведите  полную очистку каждой детали и примите все меры для предотвращения повреждений уплотнения, наносимые через удары, толчки, режущие грани и т.д. Не следует загрязнять поверхности уплотнения, особенно жиром или маслом.

Для повторной установки насоса, смотрите информацию в разделах  4 и 5.

9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

9.1 Порядок заказа запасных деталей

Для более быстрой обработки Вашего заказа, при составлении заявки на запасные части, пожалуйста, укажите следующее:

тип насоса,

серийный номер насоса,

номер и название детали, как указано на чертеже в разрезе,

Тип насоса и серийный номер легко найти на заводской табличке насоса.

10. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЕМОНТАЖ

10.1 Демонтаж

Когда функционирование насоса полностью прекращается, и осуществляется его демонтаж, то различные материалы его составляющие должны быть должным образом утилизированы.

Важно удостовериться, что внутри насоса не осталось загрязняющих жидких веществ.

Материалы, используемые  в производстве насоса:

сталь и чугун;

алюминий;

каучук и пластик;

медь и латунь.

Утилизация загрязняющих жидких веществ и материалов должна быть проведена в соответствии с требованиями норм по охране окружающей среды. Защита окружающей среды является  чрезвычайно актуальной проблемой.

ВИД В РАЗРЕЗЕ

Модификации с резьбовым соединением

1111-Корпус насоса

1222-Крышка сальника

1223-Крышка линии всасывания

1340-Кожух фонаря

1340.1-Фонарь

1471-Диффузорная пластина

2200- Рабочее колесо

2220-Рабочее колесо, вращающееся

по часовой стрелке

2230 -Рабочее колесо, вращающееся

против часовой стрелки

2460-Распорное кольцо

2540-Отражатель

2912-Гайка рабочего колеса

3134-Лапа крепления

3150-Корпус насоса

4200-Механическое уплотнение

4590-Прокладка

6511-Пробка заливочного отверстия

6515-Пробка сливного отверстия

6521-Пробка вентиляционного

отверстия

Насос с одним рабочим колесом (25х…)

6543- Пружинная шайба

6576.1-Винт с шестигранной головкой

6576.2-Винт с шестигранной головкой

6576.3-Винт с шестигранной головкой

6576.4-Винт с шестигранной головкой

6580-Шестигранная гайка

6710-Перемычка

6855.1-Шайба

6855.2-Шайба

8020- Электродвигатель

-Рекомендуемые

запасные части

Насос с двумя рабочими колесами

(25х160…/2-32х190…/2)

Модификации с  фланцами

1111-Корпус насоса

1222-Крышка сальника

1223-Крышка линии всасывания

1340-Кожух фонаря

1340.1-Фонарь

1471-Диффузорная пластина

2200-Рабочее колесо

2460-Распорное кольцо

2540-Отражатель

2912-Гайка рабочего колеса

3134-Лапа крепления

3150-Корпус насоса

4200-Механическое уплотнение

4590-Прокладка

6511-Пробка заливочного отверстия

6515-Пробка сливного отверстия

6521-Пробка вентиляционного

отверстия

6543- Пружинная шайба

С электродвигателями: 71/132

6576.1-Винт с шестигранной головкой

6576.2-Винт с шестигранной головкой

6576.3-Винт с шестигранной головкой

6576.4-Винт с шестигранной головкой

6580-Шестигранная гайка

6710-Перемычка

6855.1-Шайба

6855.2-Шайба

8020-Электродвигатель

-Рекомендуемые

запасные части

С электродвигателями: 160/200

ЗАКОННАЯ ГАРАНТИЯ

В соответствии с законами и нормами, действующими в стране закупки на момент приобретения изделия, на данное оборудование распространяется законная гарантия относительно производственных дефектов и/или используемых материалов.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА

Чтобы в случае возникновения неполадок реализовать гарантийные права, обратитесь непосредственно к Вашему дистрибьютору и/или в специализированный центр сервисного обслуживания. Любая претензия относительно изделия с дефектом, должна быть подана по  факту его обнаружения и, в любом случае, в течение срока, предусмотренного законом, а не по истечении его.

Гарантийные права вступают в силу с момента осуществления закупки, и покупатель должен доказать ее факт, предъявив соответствующий документ: квитанцию, счет-фактуру или извещение о поставке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

С целью  правильного использования и увеличения срока  эксплуатации изделия, обращайтесь к квалифицированным специалистам (к дистрибьюторам и в специализированные центры сервисного обслуживания) для регулярной проверки деталей, подверженных износу в ходе эксплуатации, таких как: механическое уплотнение, кольца и уплотнения, вращающиеся детали и детали гидравлики, диафрагмы и электрические кабели.

Всегда  читайте руководство по эксплуатации - внимательно и заблаговременно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-Если Ваше оборудование не функционирует, убедитесь, не зависит ли неисправность от следующих моментов: источника питания, регулирующих устройств или несанкционированного ремонта.

- Помните о необходимости прилагать к неисправному оборудованию следующие документы:

- Доказательство факта покупки (счет-фактуру, квитанцию)

- Детальное описание дефекта