Последняя партия АВР на 12000ЕТ выявлен следующий недостаток:

При установке АВР на изделие генератор выдает 440-460В т.е. не отрегулирован под данное изделие. т.к. вольтметр на приборной панели отсутствует, выявить этот недостаток при диагностировании  и работе невозможно.

Требуется замер напряжение мультиметром или вольтметром (выносным). АВР приходится регулировать подкручиванием винта потенциометра до напряжения 384-386В.